WYKAZ CZYNNOŚCI  PRZY KONSERWACJI

INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

Konserwacja instalacji elektrycznych obejmuje:

- PRZYJAZD W RAZIE AWARII INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

  - Przyjazd konserwatora i naprawa interwencyjna (awaryjna) wykonywana będzie w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii określa się do 2 godzin od chwili zgłoszenia.

- Okresowy  przegląd instalacji elektrycznych obejmujący:

  - Usunięcie usterek instalacji elektrycznych zgłoszonych w zeszycie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej

  - wymianę zużytych źródeł światła, przycisków, łączników

  - wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych

  - oględziny gniazd wtykowych, puszek rozgałęźnych

  - wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych, lub wykonanie prawidłowego mocowania gniazd wtykowych

- Okresowy  przegląd instalacji elektrycznych obejmujący:

  - oględziny stanu technicznego instalacji elektrycznej

  - sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych „TEST”

  - sprawdzenie zabezpieczeń i wkładek topikowych /prawidłowa wartość prądu wyłączającego/

  - sprawdzenie działania  wyłącznika głównego

  - oględziny stanu zewnętrznego i wewnętrznego tablic elektrycznych

  - sprawdzenie umieszczenia opisów obwodów , bezpieczników, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

  - wykonanie wpisu o przeprowadzonych czynnościach do książki przeglądów

- Przegląd instalacji elektrycznych obejmujący:

  - Sprawdzenie elementów zasilania instalacji w zakresie złącza i przyłącza

  - Sprawdzenie instalacji w zakresie głównych elementów instalacji /  wyłącznik główny-WG, rozdzielnia RG, wewnętrzne linie zasilające - wlz /

  - Sprawdzenie rozdzielni głównej RG w zakresie: sprawności działania aparatów łączeniowych, prawidłowości doboru zabezpieczeń, trwałości połączeń z dokręceniem połączeń śrubowych, poprawności działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, prawidłowości połączeń i ciągłości przewodów ochronnych, pomiaru uziemienia ochronnego, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rozdzielni, oczyszczenie(odkurzenie ) wnętrza rozdzielni.

  - Sprawdzenie stanu instalacji w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników / węzeł cieplny, hydrofornia, wentylatory na dachu budynku /

  - wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej

  - wykonanie pomiarów napięć i obciążeń poszczególnych głównych obwodów instalacji w okresie największego obciążenia, ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii, przeciążeń i doboru przewodów  do obciążalności prądowej, przy czym nieprawidłowości powinny być usuwane natychmiast, a wnioski dotyczące remontów i modernizacji zawarte być powinny w protokołach przeglądu instalacji

  - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych i dokręcenie styków połączeń przewodów

  - sprawdzenie stanu połączeń w puszkach rozdzielczych,

  - sprawdzenie, stanu technicznego uziemień, przewodów ochronnych i istniejących  połączeń wyrównawczych, oczyszczenie i dokręcenie połączeń

  - sprawdzenie wykonania usterek wykazanych w ostatnim przeglądzie

  - sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności przeglądu

- Przegląd instalacji piorunochronnej:

  - po okresie zimowym przegląd stanu zwodów poziomych i przewodów odprowadzających instalacji

  - sprawdzenie połączeń złączy kontrolnych

  - konserwacja połączeń instalacji (zabezpieczenie antykorozyjne)

- Przegląd oświetlenia zewnętrznego:

  - wymiana zużytych źródeł światła, sprawdzenie stanu mocowania opraw i wysięgników na słupie zabezpieczenie antykorozyjne mocowań, umycie kloszy,

  - sprawdzenie stanu połączeń przewodów w tabliczkach słupowych zabezpieczenie połączeń śrubowych

  - sprawdzenie stanu dokręcenia śrub mocujących słupy na fundamentach zabezpieczenie śrub przed korozją

  - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli oświetlenia zewnętrznego

  - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

  - sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu

Oprócz przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych w podanym zakresie, należy również przeprowadzać przegląd po usunięciu awarii (w zakresie jej rozległości).

Protokoły z przeglądu powinny zawierać ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń. Protokół ten dołączony być musi do dokumentacji eksploatacyjnej, a jego kopia powinna być przekazana Głównemu Energetykowi.

- Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający lub będą mogły być przedmiotem odrębnego zlecenia.